## Главная
Информация об электроснабжении
зданий и сооружений
http://www.topeng.ru
Новинка!!!
Таблицы СП 31-110-2003
с возможностью интерполяции
ЖМИ ЗДЕСЬ

## 4 участка
Расчет сети по допустимой потере напряжения
| ТП |  | ГРЩ |  | ЩРЭ |  | ЩК |  | Гр.6
|  |  | 467,1кВт |  | 16,389кВт |  | 16,389кВт |  | 2,5кВт
|  | №1 |  | №2 |  | №3 |  | №4
П отеря напряжения определяется по формуле
| dU=a* | L*P
S
где:
| S- | сечение проводника
| L- | длина участка сети
| P- | активная нагрузка, передаваемая по участку сети
| a- | коэффициент, зависящий от системы тока
Наименование и краткая характеристика участка, сети
N | Начало | Конец | Напря-жение, В | Cu/Al | Кол-во КЛ | S, мм2 | L, км | Р, кВт | L*P, кВт*км | a, Ом*мм²/м*кВ² | dU, %
1 | ТП | ГРЩ | 380 | Al | 2 | 240 | 0.11 | 467.1 | 51.381 | 21.9 | Время истекло |  | 2.46 | 1.78 | 13.1 | 21.9
2 | ГРЩ | ЩРЭ | 380 | Al | 1 | 16 | 0.018 | 16.389 | 0.295 | 21.9 | Время истекло |  | 0.42 |  | 13.1 | 21.9
3 | ЩРЭ | ЩК | 380 | Cu | 1 | 10 | 0.005 | 16.389 | 0.082 | 13.1 | Время истекло |  | 0.11 |  | 13.1 | 21.9
4 | ЩК | Гр.6 | 220 | Cu | 1 | 2.5 | 0.015 | 2.5 | 0.038 | 78.6 | Время истекло |  | 1.25 |  | 78.6 | 131
[10 empty] | Итого: | topeng.ru |  | 4.24
Суммарные потери напряжения от шин 0,4 кВ ТП до наиболее удаленных потребителей
составили 4,24%, что удовлетворяет требованиям СП31-110-2003 п.7.23. | [13 empty] | составили 4,24%, что удовлетворяет требованиям СП31-110-2003 п.7.23.
[13 empty] | 7.5 | составили 4,24%, что НЕ удовлетворяет требованиям СП31-110-2003 п.7.23!!!!
Суммарные потери напряжения от шин 0,4 кВ ГРЩ до наиболее удаленных потребителей
составили 1,78%, что удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 50571.15-97 п.525 | [13 empty] | составили 1,78%, что удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 50571.15-97 п.525
[13 empty] | 4 | составили 1,78%, что НЕ удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 50571.15-97 п.525!!!!
Расчет выполнен для аварийного режима (работа по одному вводу)
Справочные данные взяты из "Справочника по расчету проводов
и кабелей" Ф.Ф. Карпов, В.Н.Козлов
[14 empty] | Трансформатор |  |  | Кабель | Cu | Al | Напряжение | Cu | Al
[14 empty] | 250 | 0.104 |  | 240 |  | 1 | 380 | 13.1 | 21.9 | 1
[14 empty] | 400 | 0.065 |  | 185 | 0.053 | 2 | 220 | 78.6 | 131 | 2
[14 empty] | 630 | 0.043 |  | 150 | 0.1425 | 0.446 |  |  |  | 3
[14 empty] | 1000 | 0.027 |  | 120 | 0.175 | 0.2805 |  |  |  | 4
[14 empty] | 1250 | 0 |  | 95 | 0.214 | 0.3985 |  |  |  | 5
[14 empty] | 1600 | 0 |  | 70 | 0.29 | 0.466 |  |  |  | 6
[17 empty] | 50 | 0.3965 | 0.645 |  |  |  | 7
[17 empty] | 35 | 0.545 | 0.92 |  |  |  | 8
[17 empty] | 25 | 0.745 | 1.28 |  |  |  | 9
[17 empty] | 16 | 1.2 | 1.98
[17 empty] | 10 | 1.84 | 3.16
[17 empty] | 6 | 3.06 | 5.25
[17 empty] | 4 | 4.65 | 7.9
[14 empty] | Повышающий к-т |  |  | 2.5 | 7.55 | 12.6
[14 empty] | 1.05 |  |  | 1.5 | 12.6 | 0
[12 empty] | topeng.ru |  | 1.05
ЭО
1.10
[14 empty] | текущее |  | время ограничения
[14 empty] | 2026-07-28 |  | 2024-01-01
Fuck You!!!
Изм
Кол.уч
ч
Лист
№док
Дата
Подпись
Лист

## 3 участка
Расчет сети по допустимой потере напряжения
| ТП |  | ГРЩ |  | ЩЛ |  | Гр.1
|  |  | 467,1кВт |  | 285,2кВт |  | 0,9кВт
|  | №1 |  | №2 |  | №3
П отеря напряжения определяется по формуле
| dU=a* | L*P
S
где:
| S- | сечение проводника
| L- | длина участка сети
| P- | активная нагрузка, передаваемая по участку сети
| a- | коэффициент, зависящий от системы тока
Наименование и краткая характеристика участка, сети
N | Начало | Конец | Напря-жение, В | Cu/Al | Кол-во КЛ | S, мм2 | L, км | Р, кВт | L*P, кВт*км | a, Ом*мм²/м*кВ² | dU, %
1 | ТП | ГРЩ | 380 | Cu | 2 | 240 | 0.11 | 467.1 | 51.381 | 13.1 | Время истекло |  | 1.47 | 2.23 | 13.1 | 21.9
2 | ГРЩ | ЩЛ | 380 | Cu | 2 | 120 | 0.015 | 285.2 | 4.278 | 13.1 | Время истекло |  | 0.25 |  | 13.1 | 21.9
3 | ЩЛ | Гр.1 | 220 | Cu | 1 | 1.5 | 0.04 | 0.9 | 0.036 | 78.6 | Время истекло |  | 1.98 |  | 78.6 | 131
[10 empty] | Итого: | topeng.ru |  | 3.7
Суммарные потери напряжения от шин 0,4 кВ ТП до наиболее удаленных потребителей
составили 3,7%, что удовлетворяет требованиям СП31-110-2003 п.7.23. | [13 empty] | составили 3,7%, что удовлетворяет требованиям СП31-110-2003 п.7.23.
[13 empty] | 7.5 | составили 3,7%, что НЕ удовлетворяет требованиям СП31-110-2003 п.7.23!!!!
Суммарные потери напряжения от шин 0,4 кВ ГРЩ до наиболее удаленных потребителей
составили 2,23%, что удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 50571.15-97 п.525 | [13 empty] | составили 2,23%, что удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 50571.15-97 п.525
[13 empty] | 4 | составили 2,23%, что НЕ удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 50571.15-97 п.525!!!!
Расчет выполнен для аварийного режима (работа по одному вводу)
Справочные данные взяты из "Справочника по расчету проводов
и кабелей" Ф.Ф. Карпов, В.Н.Козлов
[14 empty] | Трансформатор |  |  | Кабель | Cu | Al | Напряжение | Cu | Al
[14 empty] | 250 | 0.104 |  | 240 |  | 1 | 380 | 13.1 | 21.9 | 1
[14 empty] | 400 | 0.065 |  | 185 | 0.053 | 2 | 220 | 78.6 | 131 | 2
[14 empty] | 630 | 0.043 |  | 150 | 0.1425 | 0.446 |  |  |  | 3
[14 empty] | 1000 | 0.027 |  | 120 | 0.175 | 0.2805 |  |  |  | 4
[14 empty] | 1250 | 0 |  | 95 | 0.214 | 0.3985 |  |  |  | 5
[14 empty] | 1600 | 0 |  | 70 | 0.29 | 0.466 |  |  |  | 6
[17 empty] | 50 | 0.3965 | 0.645 |  |  |  | 7
[17 empty] | 35 | 0.545 | 0.92 |  |  |  | 8
[17 empty] | 25 | 0.745 | 1.28 |  |  |  | 9
[17 empty] | 16 | 1.2 | 1.98
[17 empty] | 10 | 1.84 | 3.16
[17 empty] | 6 | 3.06 | 5.25
[17 empty] | 4 | 4.65 | 7.9
[14 empty] | Повышающий к-т |  |  | 2.5 | 7.55 | 12.6
[14 empty] | 1.05 |  |  | 1.5 | 12.6 | 0
[12 empty] | topeng.ru |  | 1.05
-ЭО
1.9
[14 empty] | текущее |  | время ограничения
[14 empty] | 2026-07-28 |  | 2024-01-01
Fuck You!!!
Изм
Кол.уч
ч
Лист
№док
Дата
Подпись
Лист

## 2 участка
Расчет сети по допустимой потере напряжения
| РТП-2 |  | ГРЩ-2 |  | ЩУ-Л8
|  |  | 472,89кВт |  | 5,7кВт
|  | №1 |  | №2
П отеря напряжения определяется по формуле
| dU=a* | L*P
S
где:
| S- | сечение проводника
| L- | длина участка сети
| P- | активная нагрузка, передаваемая по участку сети
| a- | коэффициент, зависящий от системы тока
Наименование и краткая характеристика участка, сети
N | Начало | Конец | Напря-жение, В | Cu/Al | Кол-во КЛ | S, мм2 | L, км | Р, кВт | L*P, кВт*км | a, Ом*мм²/м*кВ² | dU, %
1 | РТП-2 | ГРЩ-2 | 380 | Al | 3 | 150 | 0.15 | 472.89 | 70.934 | 21.9 | 3.62 |  | 3.62 | 1.18 | 13.1 | 21.9
2 | ГРЩ-2 | ЩУ-Л8 | 380 | Cu | 1 | 6 | 0.09 | 5.7 | 0.513 | 13.1 | 1.18 |  | 1.18 |  | 13.1 | 21.9
[10 empty] | Итого: | 4.8 |  | 4.8
Суммарные потери напряжения от шин 0,4 кВ ТП до наиболее удаленных потребителей
составили 4,8%, что удовлетворяет требованиям СП31-110-2003 п.7.23. | [13 empty] | составили 4,8%, что удовлетворяет требованиям СП31-110-2003 п.7.23.
[13 empty] | 7.5 | составили 4,8%, что НЕ удовлетворяет требованиям СП31-110-2003 п.7.23!!!!
Суммарные потери напряжения от шин 0,4 кВ ГРЩ-2 до наиболее удаленных потребителей
составили 1,18%, что удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 50571.15-97 п.525 | [13 empty] | составили 1,18%, что удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 50571.15-97 п.525
[13 empty] | 4 | составили 1,18%, что НЕ удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 50571.15-97 п.525!!!!
Расчет выполнен для аварийного режима (работа по одному вводу)
Справочные данные взяты из "Справочника по расчету проводов
и кабелей" Ф.Ф. Карпов, В.Н.Козлов
[14 empty] | Трансформатор |  |  | Кабель | Cu | Al | Напряжение | Cu | Al
[14 empty] | 250 | 0.104 |  | 240 |  | 1 | 380 | 13.1 | 21.9
[14 empty] | 400 | 0.065 |  | 185 | 0.053 | 2 | 220 | 78.6 | 131
[14 empty] | 630 | 0.043 |  | 150 | 0.1425 | 0.446
[14 empty] | 1000 | 0.027 |  | 120 | 0.175 | 0.2805
[14 empty] | 1250 | 0 |  | 95 | 0.214 | 0.3985
[14 empty] | 1600 | 0 |  | 70 | 0.29 | 0.466
[17 empty] | 50 | 0.3965 | 0.645
[17 empty] | 35 | 0.545 | 0.92
[17 empty] | 25 | 0.745 | 1.28
[17 empty] | 16 | 1.2 | 1.98
[17 empty] | 10 | 1.84 | 3.16
[17 empty] | 6 | 3.06 | 5.25
[17 empty] | 4 | 4.65 | 7.9
[14 empty] | Повышающий к-т |  |  | 2.5 | 7.55 | 12.6
[14 empty] | 1.05 |  |  | 1.5 | 12.6 | 0
[12 empty] | topeng.ru |  | 1.05
-ЭО
1.9
[14 empty] | текущее |  | время ограничения
[14 empty] | 2026-07-28 |  | 2024-01-01
Fuck You!!!
Изм
Кол.уч
ч
Лист
№док
Дата
Подпись
Лист